机房建设、综合布线解决方案

目  录

第 1 章	目录	4

第 2 章	公司简介	5

2.1	基本情况	5

2.2	专业团队	5

2.3	特色服务	6

第 3 章	机房总体设计原则与依据	9

3.1	设计原则	9

3.2	设计依据	9

第 4 章	综合布线系统	11

4.1	概述	11

4.2	系统特点	11

4.2.1	系统设备选型特征	11

4.3	系统拓扑结构	11

4.4	布线系统说明	11

4.4.1	工作区子系统	12

4.4.2	水平子系统	12

4.4.3	垂直子系统	13

4.4.4	管理子系统	13

4.4.5	线路敷设及安装	14

4.5	系统设备参数	14

4.6	系统测试	16

4.6.1	铜缆的测试	16

4.6.2	光缆的测试	17

第 5 章	机房系统设计	18

5.1	机房装修设计	18

5.1.1	机房装修要求	18

5.1.2	机房供电要求	19

5.1.3	机房照明系统	20

5.1.4	机房静电防护	20

5.2	机房防雷接地要求	21

5.2.1	一般规定	21

5.1	机房空调	23

5.1.1	计算机机房专用空调机特点	24

第 6 章	施工组织计划	27

6.1	进度计划	27

6.2	主要资源计划	27

6.2.1	项目部主要人员投入计划	27

6.2.2	劳动力投入计划	27

6.2.3	材料需用计划	28

6.3	工程项目进度保证措施	29

6.3.1	科学组织施工	29

6.3.2	加强施工进度计划管理	29

6.3.3	组织有力的施工队伍	30

6.3.4	加强质量控制，保证计划执行	30

6.3.5	加强协调及沟通	30

6.3.6	加强对节假日、恶劣天气的提前准备	31

6.3.7	组织各工种进行流水施工	31

6.3.8	加强施工过程的监控	31

6.3.9	加强对工程的预控、预测	31

6.3.10	掌握现场施工实际情况	31

6.3.11	做好施工过程中的更改控制	31

6.3.12	调度工作	32

6.3.13	尽量避免“赶进度”现象	32

6.3.14	合理的奖惩制度	32

6.4	工程项目质量保证措施	33

6.4.1	工程施工质量保证措施	33

6.4.2	工程质量控制措施	34

6.5	工程项目安全生产保证措施	37

6.5.1	安全生产目标	37

6.5.2	安全保证措施	37

6.5.3	安全防护措施	39

6.5.4	防火安全措施	39

6.5.5	施工现场临时用电方案及安全措施	40

第 7 章	工程竣工验收	41

7.1	工程验收程序	41

7.2	工程验收的前提条件	41

7.3	竣工资料的要求	41

第 8 章	售后服务方案	44

8.1	工程售后服务方案	44

8.2	工程回访	46

8.3	紧急情况的及时处理	47

8.4	服务承诺书	48

第 9 章	培训计划	50

# 公司简介

## 基本情况

ITR是中国最顶尖的IT服务提供商和系统集成商之一。ITR成立于1996年是 itGroup(艾提集团) 旗下子公司，发展至今，为许多外资企业提供IT解决方案和长期IT服 务。如今， 公司与跨国公司和高端连锁酒店长期合作，负责设计、实现和持续维护他们的IT系统。

## 专业团队

我们也是中国最大的IT解决方案提供商之一，拥有270多名来自国内外的员工，遍布北京、上海、广州、成都和沈阳。我们拥有广 泛的国内外资源，可以提供最全面的解决方 案。这些全面的组合服务都来自于高质量、经验丰富的国际化管理团队。

TR公司聚集了来自中国，欧洲以及美国各地的专业工作人员。这批充满活力的专家队伍在大中国范围内，以其各自的才能和技术为我们的广大用户提供最好的IT解决方案。

我们的团队中有销售、工程师、后台资深顾问，能够高质量地满足您的IT需求，和多语言的沟通需求（我们的销售团队能讲流利的中文、英语、德语、法语、西班牙语、荷 兰语、俄语、意大利语，甚至更多的语言）。

在与销售部门紧密合作下，会针对您的需求去设计和实施创新的、全面的解决方案，并相应地带来必要的技术来实现它们。

## 特色服务

ITR特色服务 内部核心竞争力：

内部服务确保高质量的标准

与生产厂商紧密合作

核心业务不外包，保证质量管理和控制

系统化项目管理

独特价值和竞争力：

唯一的致力于服务外资企业的IT服务商在各个内部团队具有国际化的资源 和团队，能为国际客户量身定做最具国际先进性的IT解决方案。

业务增值咨询：

我们的使命就是为您的业务增值我们的顾问力求了解每位客户独特的需求 每个项目都精心协调，以确保度身定制的增值解决方案

# 机房总体设计原则与依据

## 设计原则

先进性

系统采用当今最先进的计算机技术及电子通信技术，系统的先进性不仅体现在材料﹑设备的软硬件方面，还体现在先进的服务方式和管理方式上；系统设计兼顾向未来更高﹑更新技术的平滑过渡。

成熟性

系统采用的全部产品均经过实践证明是成熟可靠的，并有较多工程使用的经历，以保证整个系统能顺利的投入运行并产生良好效益。

开放性

为适应未来技术和业务的发展，系统设计采用开放型的网络结构、开放性的通信协议及符合开放性要求的设备；设计采用符合国家和国际标准、规范，兼容不同厂商、不同协议的设备和系统的信号传输，方便系统集成及兼容各子系统。

扩展性

设计充分考虑本建筑使用功能的可能扩展及业务范围的可能变化，对楼宇智能化系统可能提出的新要求，因此本建筑智能化系统及各子系统均具有可扩展性。

经济性

系统设计以实用为第一原则，在符合需要的前提下，合理平衡系统的经济性与超前性，以避免片面追求超前性而脱离实际，或片面追求经济性而损伤大楼的智能性，力求系统在初次投入和整个运行生命周期获得最佳的性能/价格比。即在确保实现建设目标，达到建设目的的前提下，考虑建设时的一次性投资及系统的运行成本，争取最高的性能价格比。

安全可靠性

安全可靠性包括建筑环境、设备、数据等内容，也包括系统运行、产品质量等方面，还包括售后服务﹑备品备件的供应﹑系统与设备的冗余度等。

## 设计依据

智能化系统设计均严格按照相关的国家标准、行业标准及部标等设计规范进行。

- 机房技术资料及图纸

- 智能建筑设计标准（GB/T50314－2000）

- 建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范（GB/T50311－2000）

- 建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范（GB/T50312－2000）

- 建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范修订本（CECS 72：97）

- 建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范修订本（CECS 89：97）

- 中华人民共和国通信行业标准ISO/IEC1180：1995大楼通信综合布线系统

- 《工业企业通讯设计规范》（GBJ42－81）

- EIA/TIA 568A、568B标准 商业建筑通信布线系统标准

- EIA/TIA 569A标准  商业建筑电信通道及空间标准

- ISO/IEC 11801标准  建筑及建筑群结构化综合布线系统国际标准

- EIA/TIA 606A标准  综合布线标识及管理标准

- EIA/TIA 607 标准  商业建筑接地和接线标准

- EIA/TIA TSB-67  UTP布线系统现场测试标准

- EIA/TIA TSB-72  集中式光纤布线系统标准

- BS7430  接地规范

# 综合布线系统

## 概述

执行国家标准及国际统一标准，保证系统先进、可靠、维护方便，且需求与性能价格比合理。

系统是开放式结构，能支持多种计算机数据系统及电话并满足相应传输标准要求。

陌海关网络中心的综合布线系统，主要对陌海关网络中心综合布线系统集成项目机房基础设施的弱电部分进行统一的改造和设计，功能以满足机房计算机网络通信、语音通信、系统接地及各弱电系统的联网通信为主。陌海关网络中心综合布线系统集成项目音视频传输、陌海关网络中心综合布线系统集成项目信号传输、光信号传输、射频信号传输部分的综合布线将另行设计施工，本次项目部考虑。

系统满足所支持的数据系统的速率传输要求，并选用相应等级的线缆和传输设备。

## 系统特点

### 系统设备选型特征

选用知名布线产品，确保六类标准，完全支持千兆以太网。

## 系统拓扑结构

系统结构分为两级星型：主干部分为第一级，水平部分为第二级。主干部分的星型结构中心在主机房，向各个楼层辐射，传输介质为光纤和大对数电缆；水平部分的星型结构中心在配线间，由配线架引出水平双绞线到各个信息点。这样形成两级星型的两点管理方式，实现连接、配置上的灵活性。

语音配线间设置在2楼竖井，数据配线架设置在三楼控制室。

## 布线系统说明

根据布线设计规范，将综合布线系统分为工作区子系统、水平子系统、干线子系统、管理子系统、设备间子系统等五个部分进行设计，由此而得的完整的系统可满足用户的需要。

### 工作区子系统

信息模块选择及设置

1、	根据建筑结构，选择墙壁型和地板型英式单\双孔标准信息面板，所有的信息接口均为标准的六类模块，可支持高速数据到桌面，可接电话、计算机、传感器等。

2、	为便于有源设备使用，信息插座附近（15cm左右）设置单相三孔电源插座。

工作区信息点安装

在各工作区，采用沿墙边或柱边布线，与办公隔断屏风档板连接，走线至工作区。为了美观，信息端口均为墙面暗装形式，接线盒中心距地面30厘米。室内开放式办公区的信息点布置采用地埋形式，部分信息点可根据业主要求采用墙壁高装式（离地2.5M），为以后无线网络接入设备提供网络接口。

### 水平子系统

水平子系统由工作区至配线间的线缆构成。

水平子系统指从楼层配线间至工作区用户信息插座，由用户信息插座、水平电缆、配线设备等组成。综合布线中水平子系统是计算机网络信息传输的重要组成部分，采用星型拓扑结构，每个信息点均需连接到管理子系统，由UTP线缆构成，最大水平距离为90m，指从管理间子系统中的配线架的JACK端口至工作区的信息插座的电缆长度，工作区的patch cord、连接设备的patch cord、cross-connection线的总长度不能超过10M。水平布线系统施工是综合布线系统中最大量的工作，在建筑物施工完成后，不易变更。因此要施工严格，保证链路性能。

综合布线的水平线缆可采用超五类、六类双绞线、也可采用屏蔽双绞线。

根据陌海关网络中心的建筑面积，经测算，本期工程建筑物内所有水平线缆长度未超出综合布线相关标准要求，即：水平布线线缆长度未超过90米。

陌海关网络中心数据和语音水平布线全部采用六类非屏蔽布线产品，所有线缆出86型接线盒穿预埋在墙内的KBG钢管，经吊顶延伸到安装在楼层走道的水平金属桥架，KBG钢管与水平桥架用金属软管连接。所有终端点具体定位由二次装修现场确定。

### 垂直子系统

线缆选择

1、	为减少线缆占用空间，选用25/50对三类大对数电缆(305米/卷）作语音主干，可支持100Mbps的传输速率，既满足目前语音需要，又支持多媒体应用。

2、	选用6芯62.5/125um多模室内光纤传输数据，速率可达500Mbps以上，为今后计算机系统的应用提供了充足的余量，能最大限度地满足高速率传输的需求。

线缆布放及连接

1、	主干大对数电缆及光缆分别从主配线间引至各水平配线间。

2、	为保证数据的安全可靠和今后计算机网络的易于管理，在每层配线间的配线柜内均设12口光纤适配器， 6芯光纤由主配线间的光纤适配器引至每层配线间的光纤适配器上与网络设备相连。每根光纤使用4芯，备用2芯，构成一高档的网络管理系统。

3、	25/50对大对数电缆也通过各层管理单元经主干桥架引至9层主配线间的程控交换机配线架。

由于陌海关网络中心项目生产运营中心一期一层和三层南北侧各设置1个楼层配线间，后勤保障中心三层设置1个楼层配线间，为支持千兆以太网及未来更高数据速率的应用，能达到其办公楼综合布线工程千兆到桌面的要求。在本期设计中，数据垂直干线采用12芯多模光纤，以上主干数据光缆的设计充分考虑了网络系统的冗余，语音系统采用50对通信电缆作为从通信机房至各楼层配线间的主干通信电缆。

### 管理子系统

管理子系统分布在大楼每层的配线间内，由配线间的配线设备及输入输出设备组成，主要包括配线架、模块、跳接线等。

布线系统中数据水平铜缆跳线架均采用六类RJ45配线架管理跳接。楼层配线间的数据水平线缆端接采用六类非屏蔽快接式配线架，语音部分的水平线缆端接采用六类非屏蔽快接式配线架，50对通讯电缆端接在110配线架上。

配线架均安装在各层配线间，配线架均为19英寸机柜安装型配线架，全部安装于标准的19英寸立式机柜中。

### 线路敷设及安装

管线敷设详细路由及方式，可参见平面布点图，这里只作原则上的说明。

桥架规格及安装

各楼层水平主干桥架位于中间走道上方，采用镀锌铁桥架敷设防护，在吊顶内采用角钢支架安装；垂直主干桥架位于各楼层弱电间内，采用镀锌铁桥架，贯通各层沿墙壁垂直安装。水平和垂直桥架交汇处，采用变径连通接头，水平支线采用PVC管敷设防护。

线缆布放

垂直电缆：数据垂直光缆及语音大对数电缆均由各水平配线间引出，通过主干桥架布放，最后汇集到主配线间的配线架。

水平电缆：由各配线间引出后，沿各楼层水平桥架布放，分支线路上则根据实际情况走PVC管或KBG管到前端信息点，PVC管暗埋于墙内1.5厘米以下。

网络地线系统及防雷

为保证系统正常工作，防雷设备及抗干扰接地网络也是必不可少的。在地面合适位置安装带形接地体，然后用铜排引至主机房和水平配线间。

机房接地:地线采用联合接地方式，用紫铜排接垂直、水平桥架及机柜、网络设备等。地线按照要求设置专用地线网络，连接设备用40*4镀锌扁铁。

主配线间:采用40*2紫铜排接机柜、水平桥架、网络设备；

分配线间:采用6 mm2铜电缆连接机柜、水平桥架、网络设备；

机房设备接地：机房内各设备使用粗、软铜编织线与环形接地母线相连。

## 系统设备参数

六类线览：

产品信息：六类非屏蔽电览

产品特性：

高性能的六类电览充分满足在电气和机械性的方面的要求。

兼容所有的cat.6非屏蔽系统，依照ISO/IEC 11801Ed.2;EIA/TIA568A.

产品应用：

结构化布线数据传输电览；传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端要求。

尤其适合所有E级链路和六类的应用，包括ISDN，10兆以太网，100兆快速以太网，千兆以太网，4/16mibit/s令牌环，TP-PMD/IP-DDI 125Mbit/s等。

技术数据：

电气性能：环路电阻（200C时）：＜163Ω/km

容抗：50pF/m阻抗：100+15Ω

六类数据配线架：

产品信息：非屏蔽配线架－用于24*RJ45模块

产品特点：

根据应用需要，可以配合24个六类/超五类非屏蔽模块使用。

Snap-in结构，可以轻松的安装/拆卸模块

不配备模块的端口，可以使用配线架空口防尘盖板，配合美观。

产品描述：

高抗压及阻燃塑料材质，UL94V－0等级

配线架附带后方理线架，便于客户的线览管理

体积小巧表面的标签配有可更换的标签条，主便客户进行管理

前板有两种颜色可供选择：灰色（接近RAL7053）；黑色（接近RAL9005）该产品包装内不含模块。

产品尺寸：

宽度：482mm

深度：80mm（包括背后的理架线）

高度：44mm（IU）

六类数据模块：

产品信息：模块－cat.6/5Erj45接口，非屏蔽

产口应用：

在网编中传递数字和模拟的语音，数据和视频信号

分别适用于所有D级和E级信道的应用

分别依据EN50173;ISO 1180第二版本或EIA/TIA568B.2－1规定 的超五类/六类标准，适用于所有超五类/六类应用。

产品描述：

模块的打线部分设计有保护盖，在恶劣环境中保护内部IDC触点正常工作

模块体采用高抗压阻燃材料，UL94V－0等级。Snap-in简便卡接方式

连接 片采用镀金铜合金；IDC采用铜磷合金

模块屏蔽外壳材料使用镀铜合金制成

模块上标有T568A/568B打线色标，避免不必要的打线误操作

机械性能：

插拔次数：≥800次

端接寿命：≥200次

线束直径固定：0.4mm(AWG26)到0.65(AWG22)

多股线（7股）：AWG26－27

同时也适用 于线径为AWG22－24的可重复使用的单股线

同一接触部分或稍大的十字区域

绝缘线径：0.7mm-1.4mm(1.6mm)

温度范围：－40 oC到70 oC（储存时）

－10 oC到60 oC（安装时）

－10 oC到60 oC（工作时）

## 系统测试

### 铜缆的测试

测试仪器的选用

采用局域网电缆测试仪，该测试仪是一种手持式的仪器，它可用来对安装的局域网双电缆线、同轴电缆进行认证、测试以及故障诊断，该仪器使用了新的测试技术，它将脉冲测试信号和数字信号处理结合起来提供了快速精确的测试结果。它提供的测试结果符合IEEE、ANSL、TAI、ISO/IEC等有关国际标准。使用该仪器可对综合布线工程的质量提供可靠的依据。

使用测试仪测试双绞电缆时，提供如下内容：

接线图、电阻、长度、传输迟延、迟延偏离、阻抗、近端串扰（NEXT-Near-end Crosstalk）、	衰减、衰减串扰比（ACR）、环路损耗（RL-Reum loss）、测试结果、测试完毕后，我们将提供完整的参数测试报表。

### 光缆的测试

仪器

使用两个光纤损耗测试仪用来测试光纤传输损耗，无线电话(有线电话)——两个地点进行测试的操作员之间进行通话，光纤跳线用来建立测试设备与光纤路径之间连接。

测试内容

光纤链路的损耗；光纤的测试结果；

测试中记录测试数据，测试完毕后提供如下图表填写的测试数据；

光纤损耗测试数据单；

光缆标识：	测试日期：区域：地点X的末端	末端Y的操作员：地点Y的末端	末端X的操作员：测试要求：MAX期望损耗小于  dB。

# 机房系统设计

## 机房装修设计

### 机房装修要求

本部分主要由装修方进行设计，我方只提出相关要求。所有机房所需的信息点和语音，详见综合布线系统设计。

主机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁，并在温、湿度变化作用下变形小的材料，并应符合下列要求：

一、墙壁和顶棚表面应平整，减少积灰面，并应避免眩光。如为抹灰时应符合高级抹灰的要求。

二、应铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。敷设高度应按实际需要确定，宜为200～350mm。

三、活动地板下的地面和四壁装饰，可采用水泥砂浆抹灰。地面材料应平整、耐磨。当活动地板下的空间为静压箱时，四壁及地面均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料。

四、吊顶宜选用不起尘的吸声材料，如吊顶以上及作为敷设管线用时，其四壁应抹灰，楼板底面应清理干净；当吊顶以上空间为静压箱时，则顶部和四壁均应抹灰，并刷不易脱落的涂料，其管道的饰面，亦应选用不起尘的材料。

基本工作间、第一类辅助房间的室装饰应选用不起尘、易清洁的材料。墙壁和顶棚表面应平整，减少积灰面。装饰材料可根据需要采取防静电措施。地面材料应平整、耐磨、易除尘。

主机房和基本工作间的内门、观察窗、管线穿墙等的接缝处，均应采取密封措施。

机房室内色调应淡雅柔和。

当主机房和基本工作间设有外窗时，宜采用双层金属密闭窗，并避免阳光的直射。当采用铝合金窗时，可采用单层密闭窗，但玻璃应为中空玻璃。

当主机房内设有用水设备时，应采取有效的防止给排水漫溢和渗漏的措施。

### 机房供电要求

机机房供配电系统应考虑计算机系统有扩散、升级等可能性，并应预留备用容量。

机房内其它电力负荷不得由计算机主机电源和不间断电源系统供电。主机房内宜设置专用动力配电箱。

当电子计算机供电要求具有下列情况之一时，应采用交流不间断电源系统供电。

	对供电可靠性要求较高，采用备用电源自动投入方式或柴油发电机组应急自启动方式等仍不能满足要求时：

	一般稳压稳频设备不能满足要求时； 三、需要保证顺序断电安全停机时；

	电子计算机系统实时控制时；

	电子计算机系统联网运行时。

当采用表态交流不间断电源设备时，应按现行国家标准《供配电系统设计规范》和现行有关行业标准规定的要求，采取限制谐波分量措施。

当城市电网电源质量不能满足电子计算机供电要求时，应根据具体情况采用相应的电源质量改善措施和隔离防护措施。

机房低压配电系统应采用频率50Hz、电压220/380VTN-S。

主机电源系统应按设备的要求确定。

单相负荷应均匀地分配在三相线路上，并应使三相负荷不平衡度小于20%。

电源设备应靠近主机房设备。

机房电源进线应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》采取防雷措施。电子计算机机房电源应采用地下电缆进线。当不得不采用架空进线时，在低压架空电源进线处或专用电力变压器低压配电母线处，应装设低压避雷器。

主机房内应分别设置维修和测试用电源插座，两者应有明显区别标志。测试用电源插座应由计算机主机电源系统供电。其它房间内应适当设置维修用电源插座。

主机房内活动地板下部的低压配电线路宜采用铜芯屏蔽导线或铜芯屏蔽电缆。

活动地板下部的电源线应尽可能远离计算机信号线,并避免并排敷设.当不能避免时，应采取相应的屏蔽措施。

本系统采用1条供电线路1条备电线路。供电线路有甲方提供，总功率为20KVA，空开5个。备电线路由系统配置的20KVA8H的UPS提供。

### 机房照明系统

机房照明的照度标准应符合下列规定：

主机房的平均照度可按200、300、500lx取值。本系统按500LX取值；

主机房、基本工作间宜采用下列措施限制工作面上的反射眩光和作业面上的光幕反射。

一、使视觉作业不处在照明光源与眼睛形成的镜面反射角上；

二、采用发光表面积大、亮度低、光扩散性能好的灯具；

三、视觉作业处家具和工作房间内应采用无光泽表面。

工作区内一般照明的均匀度（最低照度与平均照度之比）不宜小于0.7。非工作区的照度不宜低于工作区平均照度的1/３。

机房内应设置备用照明，其照度宜为一般照明的1/10。备用照明宜为一般照明的一部分。

机房应设置疏散照明和安全出口标志灯，其照度不应低于0.51X。

机房照明线路宜穿钢管暗敷或在吊顶内穿钢管明敷。

大面积照明场所的灯具宜分区、分段设置开关。

技术夹层内应设照明，采用单独支路或专用配电箱（盘）供电。

### 机房静电防护

基本工作间不用活动地板时，可铺设导静电地面，导静电地面可采用导电胶与建筑地面粘牢，导静电地面的体积电阻率均应为1.0×107 ～1.0×1010Ω•cm，其导电性能应长期稳定，且不易发尘。

主机房内采用的活动地板可由钢、铝或其它阻燃性材料制成。活动地板表面应是导静电的，严禁暴露金属部分。单元活动地板的系统电阻应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。

主机房内的工作台面及坐椅垫套材料应是导静电的，其体积电阻率应为1.0×107 ～1.0×1010Ω•cm。

主机房内的导体必须与大地作可靠的联接，不得有对地绝缘的孤立导体。

导静电地面、活动地板、工作台面和坐椅垫套必须进行静电接地。

静电接地的连接线应有足够的机械强度和化学稳定性.导静电地面和台面采用导电胶与接地导体粘接时,其接触面积不宜小于10cm2。

静电接地可以经限流电阻及自己的连接线与接地装置相连，限流电阻阻值宜1MΩ。

## 机房防雷接地要求

在智能建筑的发展过程中，其核心部位—中心机房一直起着举足轻重的作用。而机房建设及其运行环境长期以来受到专家学者的广泛关注。特别地，很多机房因为不规范建设，在受到外界干扰（如雷电、静电、过流过压等）时而遭到不同程度的损害，造成连接中断、交易停止，严重时还会烧毁机器设备甚至造成人员伤亡。此类事性近年来屡有发生，给使用者带来的危害是显而易见的。因而保证中心机房有一个良好的软、硬件环境，保证机器设备的正常运行是非常必要的。

机房接地防雷技术必须强调科技性、经济使用、耐久可靠这三个原则。按照YDJ26 - 89通信接地标准，结合大楼的特点，特别总结了各地大楼接地系统在接地中出现的问题。我们在考虑地区的实际情况，本着经济实用的原则，进行接地系统的设计。

接地系统

建议办公大楼中心机房专门建设一个接地体，机房地

机房内所有电子设备的接地线（UPS机壳接地线）都必须以机房地线汇流排为总地，以保证电子设备的地电位相同。

### 一般规定

弱电系统的接地一般可分有保护性接地和功能性接地两种。保护性接地分为：保护接地、防雷接地、防静电接地和保护接零；功能性接地分为：工作接地、逻辑接地、屏蔽接地和信号接地。不同的接地有不同的要求，应按设计决定的接地施工。

需要接地的弱电系统的接地装置应符合下列要求：

当配管采用镀锌电管时，除设计明确规定处，管子与管子、管子与金属盒子连接后不必跨接，但应遵守下述规定：

管子间采用螺纹连接时，管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2，螺纹表面应光滑、无锈蚀、无缺损，在螺纹上应涂以电力复含脂或导电性防锈脂。连接后，其螺纹宜外露2-3扣。

管子间采用带有紧定螺钉的套管连接村，螺钉应柠紧；在振动的场所，紧定螺钉应有防松动措施。

管子与盒子的连接不应采用塑料纳子，应采用导电的金属纳子。

弱电管子内有PE线时，每只接线盒都应和PE线相连。

当配管采用镀锌电管，设计又规定管子间需要跨接时，应遵守下述规定：

明敷配管不应采用熔焊跨接，应采用设计指定的专用接地线卡跨接。

埋地或埋设于混凝土中的电管，不应用线卡跨接，可采取熔焊跨接。

若管内所穿的弱电导线绝缘层根薄，且易损伤时，电管不可采用熔焊跨接，以免管内的镀锌层剥落，造成导线绝缘层损伤。

若管内穿有裸软PE铜线时，电管可不跨接。此PE线必须与它所经过的侮一只接线盒柜连。

配管采用黑铁管对，若设计不要求跨接，则不必跨接。若要求跨接时，黑铁管之间及黑铁管与接线盒之间可采用圆钢跨接，单面焊接，跨接长度不宜小于跨接圆钢直径的6倍；黑铁管与镀锌桥架之间跨接时，应在黑铁管端部焊一只铜螺栓，用不小于4mm的铜导线与镀锌桥架相连。

当强弱电都采用PVC管衬，为避免干扰，弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设，若必须平行敷设，相隔距离宜大于0.5m。

当强弱电用线槽敷设时，强弱电线槽宜分开；当需要敷设在同一线槽内时，强弱电之间应用金属隔板隔开。

机房设备的接地

为保证人身及设备的安全，抑制电气干扰，保证设备正常工作。在机房内设置保护接地即将电器设备与带电体相绝缘的金属外壳、机壳或面板和接地装置的金属连接。

为保证设备的正常工作，在机房内还需采用交流工作接地和逻辑接地。

为了减少和避免雷击造成的人员和设备的损害，在机房内还应进行防雷接地。

机房接地的要求

电子设备的信号接地、逻辑接地、功率接地、屏蔽接地和保护接地等，“一般用一个接地极，其接地电阻不大于4Ω；当电子设备的接地与交流工作接地、防雷接地合用一个接地极时，其接地电阻不大于1Ω。屏蔽接地如单独设置，则其接地电阻一般为3OΩ。

对抗干扰能力差的电子设备，其接地应和防雷接地分开，两者相互距离宜在20m以上，对抗干扰能力较强的电子设备，两者距离可酌情减少，但不宜超过5m。

当电子设备接地和防雷接地采用共同接地装置时，为了避免雷击时遭受反击和保证设备安全，应采用埋地铠装电缆供电。

电缆屏蔽层必须接地，为避免产生干扰电流，对信号电缆和lMHz及以下低频电缆应一点接地；对lMHz以上电缆，为保证屏蔽层为地电位，应采取多点接地。

电子设备的接地极宜采用地下水平敷设，做成耙形或星形。

根据有关安全技术防范系统工程设计规范的规定，系统接地应满足如下要求：

安全技术防范系统应有良好的接地，以防干扰和雷击；

联合接地电阻小于1Ω；

专用接地干线用铜芯绝缘导线或电缆；

系统采用联合接地。

## 机房空调

机房的室内环境条件，主要根据电子计算机设备采用半导体器件材料的工作结温、集成度等因素来确定，故各生产厂商提出的机房空调参数不完全一致，互有区别。根据我国电子计算机机房设计规范（GB50174-93）和中华人民共和国国家标准《计算机房场地技术要求》（GB2887—89）规定了计算机房环境的温湿度条件如下：

a.计算机开机时机房室内温湿度：

| 项目 |  | 级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 |  |  | B级 |
|  |  | 夏季 | 冬季 |  | 全年 |
| 温度 |  | 23±2℃ | 20±2℃ |  | 18 - 28℃ |
| 相对湿度 |  | 45%-65% |  |  | 40%-70% |
| 温度变化率 |  | <5℃/h，不得结露 |  |  | <10℃/h，不结得露 |
| 适用房间 | 主机房 |  |  |  |  |
|  | 基本工作间（根据设备要求采用A级或B级） |  |  |  |  |
| 备注 | 辅助房间按工艺要求确定 |  |  |  |  |

b、计算机停机时机房的室内温湿度

| 项目 | 级别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | A级 | B级 |
| 温度 | 5-35℃ | 5-35℃ |
| 相对湿度 | 40%-70% | 20%-80% |
| 温度变化率 | <5℃/h，不得结露 | <10℃/h，不得结露 |

- 计算机主机房内的空气含尘量

在电子计算机机房设计规范（GB50174-93）中规定机房内尘埃等级

| 指标 级别 项目 | A级 | B级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 粒度 | 大于或等于0.5μm |  |  |
| 个数粒/dm3 | ≤10000 |  | ≤18000 |

### 计算机机房专用空调机特点

能够充分满足计算机房环境条件要求的计算机房专用空调机是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种，通常具有如下一些性能特点：

a.大风量、小焓差

与相同制冷量的舒适性空调机相比，机房专用空调机的循环风量约大一倍，相应的焓差只有一半，机房专用空调机运行时通常不需要除湿，循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行，不必要象舒适空调那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下，故机组可以通过提高制冷的蒸发温度提高机组运行的热力效率，从而提高运行的经济性。

b．机房的热负荷变化的幅度较大

通常要在10%~20%之间变动,这是由于主机设备所处的工作状态不同,消耗不同所造成的。因此，机房空调系统必须能够适应这种负荷的变化，使元器件工作在所要求的环境条件之中，保证电路性能的可靠性。

c．送、回风方式多样

由于要与计算机的冷却方式相适应，计算机房的空调系统的送风、回风方式是多种多样的，有上送风、下送风，有下回风，上回风、侧回风等。

机房专用空调机送风形式多为下送上回式和上送下回式。

d．两级过滤

机房专用空调机内设有初、中效两级过滤器，使机组送出的冷气达到一定的净化能力，以满足洁净度要求。

e．可靠性较高

针对机房空调系统高可靠性的要求，计算机房专用空调机在结构与控制系统设计和制造以及空调系统组成等方面都必须相应采取一系列措施。控制系统的性能与空调技术经济性能密切相关。不少计算机房专用空调机生产企业专门开发一系列的控制器作为空调系统的组成部分，采用电子控制器或微机控制已经十分普遍。

f．全年制冷运行

无论是大、中型计算机，还是程控交换机，都要求空调机全年制冷运行。

g．设计点对应运行点

机房要求其运行点为：冬季，20℃±2℃，夏季，23℃±2℃，计算机房专用空调机由于把运行点作为设计点，因而机组始终处于最佳运行点，这就从根本上使机组性能充分发挥和高效率运行。

综上所述，对于大、中、小型计算机房和程控交换机房的空调设备，根据具体情况选用不同类型、规格的专用空调机是十分必要的。

# 施工组织计划

## 进度计划

我方将按项目具体情况将进度计划更新并第一时间递交甲方和其他有关单位和部门审核与确认，我方提供的文档有：系统安装、工程实施的工作安排进行表，其中包括到货日期、现场安装、系统测试与联调等。

本工程质量等级要求较高，因此我公司将采取积极可行的技术措施，在保证符合设计要求、验收规范和使用性能良好的前提下，以一流工程质量和施工技术，如期完成系统工程安装任务，让业主放心、安心。

在上述思想指导下，根据建设方整体工程总进度计划，为最终在本合同工期内圆满完成本工程的安装任务总目标，特制定施工总进度计划。确保全部安装任务从工程开工之日起、至整体装饰工程圆满竣工止，保质保量完成，达到工程竣工验收一次性通过。

工程安装总进度计划与其它装饰单位施工进度计划相配套，根据建设方安排灵活调整各工期段的各种资源配置。

在工程收尾阶段，将进行系统单体调试，单体调试完毕后，集中进行系统联合调试，

## 主要资源计划

### 项目部主要人员投入计划

为确保工程的顺利进行，保质保量如期完成安装工作，我们将配备最强大的管理人员，建立完善的施工管理体制，层层落实责任制，安排实力最强的工程项目部进行施工，在建设方的统一领导下，配备专业技术管理人员、专业施工人员、质量员、安全员，精心组织施工及质量、安全检查工作。

### 劳动力投入计划

强化劳动管理，严格劳动纪律，合理使用人力，提高劳动生产率。结合工程特点和工程进度情况组织施工班组，合理分配施工任务，调动全体职工积极性，以保证生产任务的顺利完成。

劳动力安排计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工准备 | 隐蔽工程 | 安装 | 调试 | 竣工验收 |
| 电焊工 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 电 工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 机修工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 安装工 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 抹灰工 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 技 师 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 调试工程师 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 管理人员 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

### 材料需用计划

本工程工期紧，工程量大，工程投入的材料资源较多，如何组织材料、半成品、主要设备等顺利及时进场，将直接影响到工程施工能否顺利进行。为了保证工程连续、均衡、高效进行施工，合理利用施工现场的人力、财力、物力，将依工程进度循序渐进地投入本工程所有材料资源。

根据各专业施工员每月、每周材料定期申报表，核准、统计下周工程材料用量，及时进行材料采购、贮备。

施工准备阶段，电线管务必投入其总量的25%，铁构件及其它辅助材料如电焊条、接线盒、丝扣等均应配足。

随着工程的逐步展开，施工人员的逐步投入，工程进度日益加快，投入材料量随之加大，采购、运输、保管等各个环节都要围绕总计划而动。原则上主要材料均应在计划施工日前2 至4 天进场。

系统主要设备在总进度计划所规定的安装期前应完成进场，作好开箱检查、性能测试等工作。

## 工程项目进度保证措施

项目正式开始后，就必须监控项目的进程，以确保每项活动按进度计划进行，因此必须掌握实际进度，并将它与进度计划进行比较。

在项目进行期间，一旦认定项目落后于进度计划，就必须采取纠正措施以维护进度的正常进行。有效项目进度控制要掌握以下几个方面：

1）项目控制过程的执行步骤；

2）确定实际进度完成情况对项目进度的影响；

3）将项目变更融入进度计划；

4）计算更新后的进度计划；

5）控制项目进度。

### 科学组织施工

为确保本工程按期完工，我方选派年富力强的工程技术管理人员组成项目经理部。项目经理部的主要管理者均是我方从事高层施工的骨干，他们经验丰富，管理有方，其所承建的工程均被评为优良工程以上等级，在施工组织管理上制定详细的施工进度计划，并将责任落实到人，通过严格科学的管理，确保计划得到落实。

### 加强施工进度计划管理

我方将严格依据与业主商定的工期要求更进一步更具体地编制施工总体网络进度计划，该施工进度控制计划作为本工程的总控实施目标。我方对于该计划的编制按照现场实际条件及施工能力，突出关键路线，项目按照施工网络计划组织施工，确保关键线路工期得到保障，保证各工期控制点目标的实现。项目经理部将依据施工总控制计划按照实际情况编制月施工计划、周施工进度网络计划。周施工网络计划的编制将落实到每一关键工序按期完成，对关键路线工期予以保障。项目经理部每月、每周定期召开项目生产会，针对施工生产中出现的制约施工进度的不利因素进行分析，及时找出制约施工进度的不利因素，及时解决出现的矛盾及问题，并根据计划完成情况对相关部门及责任人进行奖罚，同时下达下一月或周施工进度计划。包括：

1) 项目施工经理每周工作计划表

项目施工经理每周星期五向项目经理提交下一周工作计划表。

项目经理结合项目总体进度进行安排，以确保能按时按质完成工作计划中确认的各项任务。

2) 施工队每日工作进度表

施工队长必须掌握施工队每日的工作进度，每日提交上一个工作日的工作进度汇报，供项目施工经理现场督导与跟踪。

3) 特殊情况下的工作计划表

特殊情况是指甲方现场工地不能具备施工条件而影响计划中的工作，项目负责人有责任及时追踪了解甲方现场的条件变化，及时做出反应，此时应调整工作计划。

4) 工程进度报告

可针对情况每周或某一阶段对工程进度详细的汇报。

### 组织有力的施工队伍

我方将选派强有力高技术的专业施工队伍，该队伍是我方专业队伍为我方在多个项目中已创立名优工程做出突出贡献。

在劳动力的需求量上，我方将根据各分项目工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力，同时建立奖罚制度，开展劳动竞赛，作好班组工作、生活等的后勤保障，保持旺盛的工作热情和责任感，确保施工任务的顺利完成。

### 加强质量控制，保证计划执行

把好工程质量关，抓好质量控制，把质量管理落实到事前控制，杜绝不合格工序的出现，把影响工期进度的不利因素减少到最低程度，保证计划按期执行。

### 加强协调及沟通

我方一贯重视与业主、顾问、监理、设计等部门之间的协调及沟通，融洽相互之间的关系，对于工程方面的问题及矛盾，我方将从大局出发，从工程的进展出发，积极主动加强相互沟通工作，为工程优质高速施工创造有利条件。及时组织图纸会审，解决图纸存在的问题，提早做出样板间，以便能够早日把做法和标准确定。

### 加强对节假日、恶劣天气的提前准备

对节假日、停电等特殊情况进行妥善安排，尽量减少由于恶劣天气或特殊情况造成对施工的影响。

### 组织各工种进行流水施工

根据结构的特点，分层组织各工种进行分段流水作业，在整体上进行连续和均衡施工，使生产资源得以有序、均衡、持续地使用，使工作面得到充分利用确保计划兑现。

### 加强施工过程的监控

分项工程施工前由主办施工员对班组进行详细的交底（安全、质量、技术、进度），施工中实行班组自检、施工员、质安员验收，确保不将不合格产品注入下一工序，使工程施工有序地进行。

### 加强对工程的预控、预测

针对工程的特点，进行方案研论，在各分项开工前完善施工方案（技术、质量、安全），使工程有保障（安全、质量）措施，确保计划兑现。

### 掌握现场施工实际情况

在施工中，如实记载每项工作的开始日期、工作进程和结束日期，可为计划实施的检查、分析、调整、总结提供原始资料。要求跟踪记录人如实记录，并借助图表形成记录。

施工进度的检查与进度计划的执行是融会在一起的。计划检查是计划执行信息的主要来源，是施工进度调整和分析的依据，是进度控制的关键步骤。进度计划的检查方法主要采用对比法，即将实际进度与计划进度进行对比，从而发现偏差，以便调整或修改计划。最好是在图上对比。鉴于弱电系统安装工程进度受较多的非乙方因素干扰，故公司主要采用的是横道计划检查：双线表示计划进度，在计划图上记录的黑线表示实际进度。

### 做好施工过程中的更改控制

系统工程的实施过程中，遇到的各种变数比较多，所有这些变化和更改，大都会影响到项目实施的进程和进度，所以必须对施工过程中的更改加以控制，以确保项目按时、按合同要求高品质地完成。

系统工程实施过程中的更改控制必须按照正常的处理程序操作，具体如下：

a) 由项目更改提出方提交项目内容更改申请表

b) 讨论项目内容更改申请

c) 达成项目内容更改决议

d) 执行项目更改决议

### 调度工作

调度工作主要对进度控制起协调作用。协调配合关系，排除施工中出现的各种矛盾，克服薄弱环节，实现动态平衡。调度工作的内容包括：检查作业计划执行中的问题，找出原因，并采取措施解决；督促供应单位按进度要求供应资源；控制施工现场临时设施的使用；按计划进行作业条件准备；传达决策人员的决策意图；发布调度令等。要求调度工作做得及时、灵活、准确、果断。

### 尽量避免“赶进度”现象

“赶进度”现象在弱电施工中经常会出现，不管因为什么原因，都会对项目的质量、工程各专业间的配合造成影响。在“赶进度”过程中，施工会出现偷工减料，安全会被忽视，质量检验得不到保证，造成严重的质量隐患，这对系统将来的运行和维护带来许多麻烦。在可能的情况下，采取一切有效措施，尽量避免“赶进度”现象的发生。

### 合理的奖惩制度

实行奖罚制度，施工班组开展劳动竞赛，采用双班、加班或轮班制，保证连续施工，提高劳动生产率。

## 工程项目质量保证措施

### 工程施工质量保证措施

工程质量管理依据

1. 现行国家有关建筑工程施工验收规范、规程。

2. 现行国家建筑安装工程质量检验评定统一标准。

3. 《建设工程质量管理条例》

4. 部、省、市有关技术文件和规定。

5. 符合规定的设计文件。

质量管理流程

工程项目部

工程建设小组

业主

监理公司

质安部

技术组

施工队

施工过程

图像上线

质量保证计划

质量保证体系

质量保证措施

工程质量

施工后控制

施工中控制

施工前控制

公司领导小组

职能部门

质量管理组织机构

1. 建立质量管理体系，形成一个纵向统一指挥，分级管理；横向分工合作，协调一致、职责分明的严密的组织机构网络。

2.公司将在现场选派精干、年富力强、施工经验丰富、创优能力强、责任心强的人员组成项目经理部，各专业管理人员齐全、精干，并成立现场质量领导小组，

进行现场全方位的综合协调和项目部施工管理，为确保该工程达到既定的质量目标提供可靠的保证。

3. 从10 个方面设置质量管理控制点，并据此成立现场质量领导小组：

1) 质量领导小组负责现场平面、材料构配件两个管理点；确保

2) 材料质量和统筹合理运用。

3) 小组按照全面管理的要求，对所有工程质量控制点上的工作

4) 质量和工程质量及安全进行控制。

保证质量管理措施

本工程除确保按计划工期完成以外，在质量上要求确保“合格”工程，特制定具体措施如下：

1. 建立健全技术质量保证监督体系，按照ISO9001、ISO14001 建立了公司级的质量、环境体系。使预防控制与检验相结合，并规定了18 项质量体系要素的内容和工作程序。

2. 加强组织领导，推行项目法施工，可以保证工程质量目标的实现。（具体人员简介详见商务标项目部人员配备情况）。

3. 组建以项目经理为首的质量领导小组，各专业施工队设专职质量检查员，班组设兼职质检员，对全过程实行质量控制。对职工加强质量管理的宣传教育工作，强化职工的质量意识。

4. 以工种和施工技术难点为对象，成立ＱＣ质量攻关小组。对质量通病进行技术攻关，消除质量通病。

### 工程质量控制措施

工程质量控制原则

坚持“质量第一，用户至上”的基本原则。

“以人为核心”的原则。

“以预防为主”的原则。

坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话。

贯彻科学、公正、守法的职业规范。

质量控制过程

主要质量控制措施

分项工程质量控制措施

一、加强质量监督检查，抓好“三检”制，实行质量跟踪检查，发现问题及时改正，将质量事故消灭在萌芽状态。把住分项工程验收评定关，事先制定出各分项工程的质量目标，做到上道工序达不到要求下道工序不施工。

坚持样板引路，实行质量岗位责任制，使工作质量与个人的经济利益挂钩，加强操作人员的责任心。

加强技术管理，完善技术复核制度。施工前技术人员应对施工班组做好技术交底，明确施工方法和技术要求，施工中发现问题应先洽商后施工。

制定详尽的分部、分项工程创优计划，按目标按计划安排各分项工程的施工。

加强施工试验和施工计量工作：设专人负责施工试验工作，并制定工程试验计划。

质量通病，确保工程质量。

电路安装质量保证措施：施工时应认真执行国家操作规范和质监站的有关文件。首先

开箱检验、箱内的有关资料与备件，安装与调试或移交均应做好各自记录。

二、劳务队伍的有效控制

由于该工程为重点工程，所以一旦我公司中标，我们将精心选择劳务队伍，明确只有技术质量保证体系健全，创优意识强，组织管理水平高，并在近二年内作为主要参建单位在同类工程中取得良好业绩的队伍才能入选。

对优选出的队伍，注重对其加强质量教育，强化确保的意识，对其在工程质量、施工进度、现场文明、安全管理等方面进行全方位控制，并由项目经理向公司每月上报施工队伍情况反馈表，以便给有关单位提供可靠评价，决定其是否合格和继续留用。

三、成立质量领导小组，明确成员职责。

1. 项目部质量员对各个工序实施检验控制（自检、交接检专检月考核分部分项工程检查评定，竣工验收等级评定等）。

2. 技术负责人负责图纸会审及编制各项施工组织设计、召集有关人员处理技术问题，重大技术问题上报公司总工协助项目部处理。

3. 施工前由施工员对各施工专业施工队长（班组长）进行书面技术交底，办理交底手续，技术负责人审核签字。队（班组）长接到技术交底后再向施工人员逐级交底，并负责填写交底记录。施工员、质量员在施工中检查执行情况。

4. 施工人员严格按照图纸、技术交底和施工规范、操作规范进行施工，并做好自检记录。

5. 技术负责人和专职质检员对关键工序和特殊工序质量控制点进行控制，分析影响质量的原因，确定对策措施，编制纠正和预防措施通知单，落实到各专业施工队、组。

四、成品保护措施

加强施工人员的成品保护意识，合理安排施工工序按正确的流程组织施工。对已完工的部位采取护、包、盖、封的措施。

六、保证工程质量的其它措施

做好各种设备进场前的检查工作，把好质量关。加强质量监督检查，抓好“三检”制，实行质量跟踪检查，发现问题及时改正，将质量事故消灭在萌芽状态。把住分项工程验收评定关，事先制定出各分项工程的质量目标，做到上道工序达不到要求下道工序不施工。

搞好成品保护，制定切实可行的措施，杜绝后道工序污染损坏前道工序的成品，避免因成品损坏而影响工程质量。

加强技术管理，完善技术复核制度。施工前技术人员应对施工班组做好技术交底，明确施工方法和技术要求，施工中发现问题应先办洽商后施工。

制定详尽的分部、分项工程创优计划，按目标按计划安排各分项工程的施工。

为加强本企业建筑安装工程施工现场质量管理和严格执行工程质量检验评定标准，确保工程质量竣工核验。

## 工程项目安全生产保证措施

### 安全生产目标

创建安全卫生型、绿色环保型施工现场、安全文明施工工地。

### 安全保证措施

一、安全管理措施

1、建立健全安全生产组织体系，加强对安全工作的领导。

公司成立安全生产委员会，总经理任主任。在公司安全生产委员会的领导下，成立安全施工检查小组，定期和不定期地到施工现场进行指导工作。

项目部建立安全生产委员会分会，各项目部经理为分会主任，成员由下属各单位的主要负责人组成。各经济联合体成立安全文明领导小组，并设专职安全员，实行领导安全生产值日制度。解决和处理生产中的安全问题和进行巡回安全监督检查。

按照公司要求建立安全保证体系，设专职安全员。

2、强化安全文明工地的管理

建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全管理制度，使整个施工现场做到规范化、标准化。办公室要保持整洁、卫生，物品要摆放整齐，现场上的管理人员应佩戴证明其身份的证卡。

采取有效措施，保持周边环境的安全团结，发挥好文明窗口的作用，树立企业形象。

对现场施工人员加强安全文明意识的教育，规定所有施工人员在有限的施工区域内活动，禁止随便到其他区域活动和不文明行为、语言的发生。

4、认真贯彻执行安全文明生产技术措施

组织专人根据施工现场的实际情况，编写全面的切合实际的安全技术措施，编写施工用电平面布置图和接线图的施工组织设计，并报公司安全文明处审批。严格分部分项工程安全技术交底，项目技术负责人要根据现场施工条件有的放矢的向操作人员进行详细的安全技术措施交底，并严格交接制度，严禁走过场，工程负责人经常督促、检查实施情况，确保安全文明生产。

5、严格安全检查制度

项目部进行周检，检查一律按部颁《建筑施工检查标准》评分考核。

各施工现场必须使用合格安全防护用品，电气产品（标准配电箱、五芯电缆）和架设机具，不合格产品一律不得使用。

查出的事故隐患，工程负责人要认真对待，定人定时积极落实整改，因重大事故隐患安全处对单位工程写出书面停工通知单的，现场负责人要立即向项目部的领导汇报，项目部负责人接到通知后，应立即组织有关人员进行专题研究，制定相应措施，督促整改。

6、项目部在使用工人上要严格把关，要为工人提供合格的、行之有效的安全防护措施，发现不安全因素要及时向施工管理人员反映，施工负责人要认真组织整改，项目部、安装公司对施工队伍全面实行合同管理。

7、各种起重机械必须使用合格产品，并且在组装前，将型号、使用说明书、出厂合格证等有关资料报安全工程师验收，否则不准进入施工现场。组装拆除的人员，必须经特殊工种操作培训，否则坚决不准安装。大型设备在拆装运输过程中，必须严格遵守操作规程。

8、严格执行现场周边交通法规，确保交通安全

加强对驾驶员的法规教育，严禁酒后开车，要保证良好的车容车况，不带病出车，防止意外事故的发生，对违反交通法规和发生交通事故的违章人员，要从严处理。

9、安全管理

建立安全责任制：公司副总经理、项目部经理负责安全生产。项目部设安全员，班组设兼职安全员，责任落实到人。经济承包有安全指标和奖罚办法。

安全教育：施工人员进入现场必须进行安全教育，组织学习与认真贯彻执行安全操作规程。

安全技术交底：做好分部分项工程安全技术交底，交底内容全面、有针对性，交接双方必须签字。

特种作业：操作人员必须经培训合格，持有上岗证，才可进行操作。

安全检查：执行专人值日巡检制度、班组周检制度，并及时写出书面记录。如发现事故隐患，要定人、定时间、定措施整改并由安全员监督执行。

现场设立十项安全措施及有针对性的安全检查宣传标牌。

现场财务室、材料仓库等防盗安全措施规范、安全。

现场安全生产管理资料有专人负责，分类齐全，做到规范化、标准化。现场安全员必须佩戴袖标。

### 安全防护措施

成立以项目经理为核心的安全生产领导小组，设专职安全员统抓各项安全管理工作，班组设兼职安全员，对安全生产进行目标管理，层层落实责任到人，使全体施工人员认识到“安全第一”的重要性。

1、教育工人遵守有关安全生产的法律、法规和施工现场安全技术规范，并采取维护安全、防范事故、预防火灾、中毒等措施。

2、工程开工前为工人把安全生产防护用品备齐。

3、工人中兼职安全员1-2 名，并成立现场安全生产领导小组，成员应由分管生产的主要负责人及其他负责同志组成，并按规定制定周检查制度。

4、加强现场施工人员的安全意识，对参加施工的全体职工进行上岗教育，增加自我保护能力，使每个职工自觉遵守安全操作规程，严格遵守各项安全产管理制度。并对各部位采取有效的安全措施，堵塞各种安全漏洞，向参加操作的人员做好书面安全交底，创造一个清洁的环境，树立文明施工现场的样板。施工队伍必须建立健全职工安全培训制度，凡未经安全培训教育的不得上岗作业。

### 防火安全措施

1、加强防火工作，施工现场及建筑物内均设有灭火器。

2、建立防火责任制，现场消防有管理规定，有明显警告标志。实行动火许可制度。

现场用火必须经工程负责人批准。重要场所配置足够的消防器材。焊割作业及压力容器应严格执行有关规定。

3、全防火施工领导小组，切实做好防火工作。由项目经理任组长，项目副经理负责具体落实，由安全员每周对工地检查一次，并且在冬季之前要进行认真仔细地检查。

6、材料必须齐全有效地配置于需要地点，必须定期进行检查，保证其工作正常。

9、垃圾及时清理，不得有过量易燃物堆积。

### 施工现场临时用电方案及安全措施

确定电源进线，总配电箱、分配电箱位置及线路走向。

电源进线：由业主提供电源。

电箱位置：总箱设在建筑物50m 范围内，由甲方提供电源，从配电室引出，直接进入总配电箱；从总配电箱分别引出三路电源进入分配电箱。

现场施工用电按相关安全技术规范执行，用电线路架设应符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志，注意保护、避免损坏。

# 工程竣工验收

## 工程验收程序

1) 本工程按国家有关工程施工及验收规范和施工质量验收统一标准进行检测和验收。

2) 系统安装、移交和验收

工作流程图如下所示。

设备安装

系统测试

交  验

初验测试

移  交

割接准备

割  接

试运转验收测试

最终验收确定

不合格

不合格

3) 施工过程中，要完善各种质量验收手续，认真填写各种原始记录资料和质量验收表格，做到齐全、真实、准确、及时，由项目部施工员、质量员、公司质监员办理各方签证手续后，统一交公司质监部上报。

4) 本工程竣工验收前，按建设方要求编制竣工资料，一式五份，加上本公司档案室一份，共六份。由公司质监部协同项目部整理完整的竣工图、设计修改联系单和原始资料，并加盖“竣工图章”后统一上缴。

## 工程验收的前提条件

1) 系统的全部设备,包括现场的各种阀门、执行器、传感器等全部安装完毕，线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求。

2) 系统的受控设备及其自身的系统不仅安装完毕，而且单体或系统的调试结束；同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的工艺要求。

3) 检查系统与各系统的联动、信息传输和线路敷设等必须满足设计要求。

## 竣工资料的要求

1) 凡完全没有变更的施工图纸，可代作为竣工图纸。

2) 凡变更不大的可在图上加注修改内容或加贴修改通知单，作为竣工图纸。

3) 凡变动较大的，由设计出图单位另出修改图作为竣工图。

4) 设备出厂质保书和主材出厂合格证作为档案资料上交。定型设备说明书、图纸，在安装试运转验收后，交回使用单位作维修资料，不作档案资料。

交接、存档原始记录资料清单

1) 工程竣工资料应包括以下内容：

系统工程开、竣工报告

施工组织设计、方案

技术交底记录

工程设计变更文字记录

工程概况的说明

各系统功能的描述

图纸会审纪要

接地电阻测试记录

绝缘电阻测试记录

分项工程质量检验评定

各系统设备、元件、缆线和其它材料的明细表和随机文件；

测试、隐蔽工程验收、随工检测、中间验收等文件；

工程质量评定资料

工程变更，检查记录，建设、设计、施工等单位之间的洽商记录

工程竣工图纸

系统竣工表

系统使用说明书，程序清单和数据库文件

2) 工程竣工文件应真实、清晰、内容齐全，数据准确。

3) 竣工资料的交接应符合《智能化系统工程施工及验收项目汇总表》的要求。

4) 各系统的验收标准应符合国家现行有关规定和标准的要求。

5) 在验收过程中发现不合格的项目，应填写整改通知书，施工单位应及时整改并申请复验。

6) 通过验收的项目应填写工程验收凭证。

对建设单位投资效益及使用的保证

1) 安装工程达到设计要求的功能，符合国家规范，确保工程验收质量为优良。

2) 对全部安装工程保修二年，并严格遵守施工企业工程质量保修期内的责任和义务，为建设方提供优质的售后服务，我们的宗旨是:用户至上，真诚服务。

3) 工程验收应在系统具备使用条件的情况下进行。

4) 工程完工以后，施工单位应在工程验收以前，将工程竣工资料交给建设单位。

# 售后服务方案

## 工程售后服务方案

作为工程承包单位，我公司将严格遵循标书及合同的规定，向建设方提供系统初验收合格之日起一年的保修期内的责任和义务。

我方对系统的设计、生产、工厂验收、安装调试、工程验收、人员培训、设备维修全过程的质量负责。保修期内及保修期后的服务项目将包括：

质保期限:系统质保期初验收合格之日起一年。

质保服务内容：设备、后台服务器及其他设备的质保。

质保期内由于设备质量、施工质量原因发生的缺陷或质量事故，均由中标方负责。

定期维护保养:我公司将根据系统特点及经验提出建议与建设方协商，对部分关键设备进行定期上门维护保养。

现场排除故障或技术指导：应建设方要求，我公司负责派遣专业工程技术人员及时前往现场解决用户的各种问题。

保修期结束后，实行终身维修服务，设备如有损坏，将收取更换的零配件成本和少量的人工费。

如果建设方的系统操作人员有所变动，我公司负责进行培训。

我公司将优先保证用户的备件供应，并可负责为用户安装更换。

我公司的客户服务中心在维护期内将对客户的通信及辅助系统提供服务，使它们保持良好的运行状态，每年定期对系统提供以下服务：

保修期内的例行保养(6个月内每月一次)：

系统基本检查

主要针对各个系统的设备除尘、清洁

对线路检查

对设备安装牢固度测试

系统运行检查

对主要系统设备管理系统软件、程序运行及网络通讯的检测

对各个系统进行工作运行状态检测

对相关系统设备记录的数据或记录进行检查

与客户进行工作交流及回顾, 对操作人员的操作与维护状态进行询问。

保修期内的每季度例行保养：

按月例行维护

设备环境监控系统管理软件诊断和系统软件功能模块检测

集成各子系统接口检测

检查主要设备以及执行机构运行情况

对重要数据进行备份

进行虚拟设备报警等实验

对系统进行优化处理

与客户进行工作交流及回顾, 对操作人员的操作与维护状态进行询问。

保修期后的年度保养：

及时处理软件与硬件的故障，保证不影响日常工作；

对系统整体性能检测

对系统软件功能进行检测

检查相关系统设备运转情况并进行零配件更换

对重要数据进行备份

检查各个系统设备记录状态

备品备件检查，对于无法购买到的元器件，负责提供替代元器件或负责更改设计；同时将根据系统试运行及我公司在以往工程中的经验提供备品配件清单，作为工程维护之用，享受同类产品升级换代的优惠待遇；

建立维修卡，对每次巡访或故障处理的情况认真做好记录，制定响应措施。

## 工程回访

除以上的定期保养移外，工程回访也是本公司一贯奉行的“让建设方百分之百满意，百分之百放心”宗旨，为建设方负责而长期执行的一项制度。我们除了对项目实行“三保”：保质量、保运行、保维修之外，建立长期用户档案，坚定进行定期工程回访。

工程回访制度是竣工验收交付使用后，在规定的期限内，由我司主动到建设单位或用户进行回访，以便更好的为工程服务。

工程回访制度属于通信及辅助系统工程交工后管理范畴，我司本着在施工之前为用户着想，施工中对用户负责，竣工后让建设单位或用户满意，回访必须认真进行。

工程回访内容

- 了解工程使用情况，使用或生产后有无工程质量变异。

- 听取各方面对工程质量和服务的意见。

- 了解所采用的新技术、新材料、新工艺或新设备的使用效果。

- 向建设单位提出保修期后的维护和使用等方面的建议和注意事项。

- 处理遗留问题。

- 巩固良好的协作关系。

工程回访的参加人员和回访时间

- 工程回访参加人员由项目负责人、技术、质量、经营等有关方面人员组成。

- 工程回访时间一般在保修期内进行，除实现上述回访的内容外，也可根据需要随时进行回访。

工程回访的方式

- 季节性回访：

在夏冬季及雨季检查装饰部分以及通信及辅助系统进行检查，发现问题应采取有效措施，及时加以解决。

- 技术性回访：

主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的技术性能和使用后的效果，发现问题及时加以补救和解决，同时也便于总结经验，获取科学依据，不断改进完善，为进一步推广创造条件。这类回访既可定期，也可不定期的进行。

- 保修期满前的回访：

- 一般是在保修期即将届满前进行回访。

- 采用邮件、电话、传真或电子信箱等信息传递方式。

- 由建设单位组织座谈会或意见听取会。

工程回访的要求

回访过程必须认真实施，做好回访记录，必要时写出回访纪要。

回访过程中发现的施工质量缺陷，如在保修期内要采取措施，迅速处理；如已超过保修期，要协商处理。

用户投诉的处理

对用户的投诉应迅速、友好地进行解释和答复。对投诉有误的，也要耐心作出说明，切忌态度简单生硬。

总之，我们将竭尽所能，为用户提供完善的技术服务和维护，并希望客户给我们提出宝贵的意见和建议。

## 紧急情况的及时处理

经验表明，任何实际的系统，在运行过程都难免出现某些紧急异常情况，我公司具有处理这类突发事件的能力，建立紧急异常情况的处理保障体系。

在工程项目保修期负责条款以及保修期后的维护合同中对这类紧急异常情况的处置做出明确规定。

保修期内：建设方系统管理员（电话、传真、EMAIL）通知本项目项目经理，2小时之内做出有效的回应，12小时内赶到现场进行紧急抢修；应用恢复时间（从我方工程技术人员进行故障处理开始到使用方正常应用系统恢复正常所需时间）不大于4小时；故障恢复时间（从我方工程技术人员进行故障处理开始，到全部故障排除，整个系统完全恢复到故障前的正常状态所需时间）不大于8小时。对于设备硬件故障较小时，进行现场维护；现场无法维护的故障，24小时内更换设备，保证不影响设备的使用。

系统内若有部件出现重复故障时，则分析故障原因，并针对故障原因采取相应措施。如果是设计原因，更改设计；如果是元器件的原因，重新选择元器件；如果是工艺方面的原因，按照新工艺，更改设备。并把这些设备反馈到已交付的全部设备上。

## 服务承诺书

- 质量承诺

我们的供应商都是业界知名厂商。所有产品都是满足设计要求，达到设计技术指标，所有设备均为全新原厂正品。

保证施工质量符合国家有关规定

采用以下措施保证工程质量

- 在设备采购以前，详细比较设备的性能和指标，选择性能和技术指标过硬的设备。

- 在设备采购时，对其进行详细的检测和测试，杜绝假货、水货、次货进入现场。

- 在设备进入现场后对其精心保护，按规定的环境存放，确保设备的性能、技术指标不降低。

- 在施工过程对所完成工程进行逐步检验，确保管线、设备等在安装过程中完好无损。

- 安全承诺

- 在施工现场出口醒目处设立施工安全（警示）规则。

- 所有施工作业人员都要经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。戴好安全帽、挂好工号牌。

- 建筑施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品合格证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。

- 妥善保管好自己的工具和物品；服从现场安全员的指挥；各项安全措施由专人管理、检查并指定相应的奖罚制度。

- 服务承诺

- 在接到维修请求后，2小时内给予回复，12小时内给予解决。

- 对系统进行定期的检修、保养工作、并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动。

- 当用户举行重要活动时，我方可提供必要的现场保障服务。

- 所有维修记录交用户的现场技术人员一份，并详细说明问题所在，解决办法及注意事项。

- 作为原生产厂家，特别为保修期内和已签订维修合同的用户准备了充足的备件,以便能以最快的速度排除故障。备件支持流程：

- 考虑到本次实施地点，当机器损坏而需要更换备件, 首先会得到厂商在上海的备件仓库的支持；

- 当上海的仓库没有所需备件时，将得到工厂备件仓库的支持。 关键性备件将会由专人搭乘最近一次航班送达故障现场。

- 厂商将充分利用高效完备的备件支援系统，确保客户得到最快速准确的备件支持。

# 培训计划

作为售后服务不可缺少的一部分，我公司一直致力于为用户提供及时、有效的技术培训，一切从用户的商业利益、发展利益和战略利益出发。我们一直认为，维护人员的能力和水平是保持用户设备正常运转和良好的企业效益的必要保障。我们希望通过培训这一售后服务环节为用户提供更多的支持和帮助，也希望用户的投资得到更丰厚的回报。

同时，我们非常注重培训用户自己的专家和技术人员，我公司具有多年的系统集成和信息服务经验，在实施许多大型工程的过程中，对用户的技术培训要求非常了解。直接参加系统设计、开发、实施的高级工程技术人员为用户详细分析工程的各个方面涉及的技术问题，使用户对自己的系统有整体和细致的理解。同时还对用户迫切需要的其他技术课程和技术主题进行授课，我们培训的目的不仅使用户了解某一产品或一个系统，我们希望通过培训，学员能够具有独立判断问题和继续学习的能力，在今后的系统运营维护过程中，能够独立承担任务和解决问题，保障系统的良好运转。

我公司充分理解招标方在投标文件中对培训的要求，同时经过对招标方目前技术情况及现有的维护力量的了解与分析，对维护业主系统所必须的培训种类及我司的培训内容描述如下。

现场安装培训－ON SITE

指在系统建设进入安装、调试期，尚未完全竣工前的技术培训，此目的使培训人员熟悉整个系统工程的实现安装情况。我公司工程师将和业主技术人员一起参加系统软硬件和网络的调试，将对整个安装过程的安装、调试方法、注意事项。回答业主技术人员提出的有关安装调试的问题。通过这个过程，甲方技术人员将对整个系统有比较丰富的感性认识，动手能力也将得到提高。

我公司工程师将和业主技术人员一起参加系统软硬件和网络的调试，将对整个安装过程的安装、调试方法、注意事项回答业主技术人员提出的有关问题。通过这个过程，甲方技术人员将对整个系统有比较丰富的感性认识，动手能力也将得到提高。

完全按照业主方技术人员的要求在安装调试过程中，随时响应培训要求。

集中专门培训-ON JOB

在上海或客户所在地进行的集中培训，系统性强，并且严格规范，学员在这里接受培训，能够深入掌握培训目标中设定的相关专题的所有知识点，使工作能力系统全面地得到提升，具有较强的针对性和时效性。我公司有自己专门的培训教室和工程师，硬件设施齐全，可以按照客户的要求随时在公司组织就某个专题的技术培训会、交流会。

专业化认证培训

随着信息技术的不断发展，各产品制造公司的专业认证技术在其设备使用过程中有着十分重要的作用，为此我们专门为用户准备了内容丰富实用的专业化认证体系。通过制造商或者制造商指定的培训中心所提供的专业化认证可以根据学员不同的技术基础和工作目标制定详细专业的培训计划和课程，通过这些课程的学习，学员能从跟深的层次上了解并掌握该分支领域的内容。

学员学习完成后，可以参加专业化认证考试，如果能够通过，则可以获得厂商提供的专业化认证证书。

丰富的培训内容

我公司通过多年的技术培训，深刻体会到因人施教的重要性。由于参加培训的用户技术基础不同，将来承担的任务不同，我们将设置不同的课程对他们进行不同方面、不同深度的培训。

培训目的

在系统的实施过程中，技术培训的完成情况将直接影响到工程系统建设能否如期顺利完成以及用户的正常使用。本次大屏幕显示系统建设工程中，通过培训将使用户达到如下几个目标：

保证工程的顺利实施。通过培训使得用户技术人员能够切实对系统的整体结构和系统运行模式有清晰的了解，具有独立的系统管理及日常维护能力，解决常见的故障，确保信息系统能正常运行，提高对故障的处理能力及系统的综合处理能力；

顺利完成工程交接。通过培训，帮助用户方技术人员了解大屏幕显示设备以及相关业务运行现状等，顺利实施工程交接工作。基本知识培训要求；

系统基本工作原理；

系统各部件组成、软硬件配置及功能；

系统的使用；

常见故障的排除及日常维护、保养方法。

对操作人员进行软件操作，系统维护等培训，使操作人员能够掌握软件的主要功能模块，熟悉擦配置流程和软件日常维护，了解软件的基本工作原理。

根据我公司多年培训经验，技术培训是整个工程实施中极为重要的一环。我公司对此次工程中的培训任务给予高度重视，首先选择具有丰富实际工作和教学经验的技术人员担任教师。其次认真准备有关培训教材，充分保证培训课程的实用性，使用户的技术人员在最短的时间内获得最有效的系统管理与维护知识。

# 后附报价表及图纸